## Hoja1
Fluido ensayo | DME;propylene \¦ 0.80;0.20 Qmass¦propane$¦propane;DME | FALSE | CONDENSADOR | [30 empty] | VÁLVULA EXPANSIÓN |  |  |  | COMPRESOR | [14 empty] | EVAPORADOR | [21 empty] | ADICIONALES |  |  |  |  | INCERTIDUMBRES | [14 empty] | EVOLUCIÓN CONDENSADOR
Tipo ensayo | 1 | TRUE | REFRIGERANTE | [11 empty] | AGUA | [7 empty] | POTENCIAS | [29 empty] | REFRIGERANTE | [11 empty] | GLICOL |  |  |  | POTENCIAS | [10 empty] | Qk |  |  |  |  | COP |  |  |  | VHC |  |  |  | ΔCOP | ΔVHC
Ensayo | Fluido | Tipo | T_k_in | T_k_out | P_k_in | P_k_out | h_k_in | h_k_out | s_k_in | s_k_out | M_ref (kg/h) | SUB teo | diff P sat | SUB pra | T_w_k_in | T_w_k_out | h_w_k_in | h_w_k_out | dens_w_in | dens_w_out | M_w (l/h) | M_w corr | P_comp | Q_k_ref | Q_k_w | Q_k_w corr | ΔQ_k_w_corr | Diferencia | Diferencia_corr | COP_ref | COP_w | COP_w_corr | ΔCOP | T_v_in | P_v_in | s_v_in | h_v_in | Tasp | Pasp | Tdes | Pdes | hasp | hdes | sasp | sdes | tasa | M_ref | P_comp_ref | P_comp_ele | rend_comp | VHC | ΔVHC | T_o_in | T_o_out | P_o_in | P_o_out | h_o_in | h_o_out | s_o_in | s_o_out | SH_evap | SH_total | x_ref | M_ref | T_o_gli_in | T_o_gli_out | cp | M_gli | P_comp | Q_ref | Q_gli | Diferencia | EER_ref | EER_gli | RU consigna | f generador | f comp | Δf comp | CARGA | V_w | t_w_in | t_w_out | εQk (W) | relativo Qk | Qk | Pc | εCOP (-) | relativo COP | ρ | Δh | εVHC (kJ/m3) | relativo VHC | εΔCOP | ΕΔVHC | Tcond1 (in) | Tcond2 | Tcond3 | Tcond4 | Tcond5 | Tcond6 | Tcond7 | Tcond8 | Tcond9 | Tcond10 | Tcond11 | Tcond12 | Tcond13 | Tcond14 | Tcond15 | Tcond16 | Tcond17 (out)
propane_100_0_m3_55_65 | propane | 1 | 79.85 | 65.6379 | 25.3986 | 25.4903 | 662.6788 | 386.1776 | 2.4003 | 1.5935 | 8.2536 | 3.6122 | 0.75865 | 2.0787 | 55.1386 | 64.8613 | 231.0355 | 271.7217 | 0.98569 | 0.98069 | 38.8226 | 55.8784 | 332.9285 | 633.9241 | 431.3874 | 622.4855 | 0 | 0.3195 | 0.018044 | 1.9041 | 1.2957 | 1.8697 | 0 | 59.3551 | 25.4903 | 1.5307 | 365.0817 | -0.39492 | 3.7626 | 85.5866 | 25.5836 | 578.3666 | 677.5634 | 2.4247 | 2.4412 | 6.7994 | 8.2536 | 227.4248 | 332.9285 | 0.6831 | 2211.758 | 0 | -6.4016 | -4.1413 | 3.8716 | 3.7626 | 365.0817 | 572.0563 | 1.5307 | 2.4014 | 3.2332 | 6.9796 | 0.47213 | 8.2536 | -0.031168 | -3.0874 | 3571.0631 | 156.5972 | 332.9285 | 474.523 | 474.7482 | -0.00047462 | 1.4253 | 1.426 | 6 | 70 | 35 | 0 | 230 | 13.072 | 18.4936 | 18.5127 | 29.2509 | 0.04699 | 0.087859 | 0.0093486 | 0.088355 | 0.047256 | 7.9437 | 17.8768 | 19.5623 | 0.0088447 | 0.06683 | 0.012508 | 79.85 | 74.445 | 70.0826 | 68.6618 | 68.3058 | 68.1866 | 68.3995 | 68.1917 | 68.2052 | 68.171 | 68.0908 | 67.5085 | 68.1423 | 67.7914 | 67.5352 | 67.8979 | 65.6379
DME_100_0_m3_55_65 | DME | 1 | 80.9796 | 65.9288 | 17.8141 | 17.8603 | 577.4983 | 221.5054 | 1.7862 | 0.74781 | 6.5735 | 3.516 | 0.63154 | 1.8591 | 54.9679 | 64.9755 | 230.3215 | 272.2 | 0.98577 | 0.98063 | 38.8425 | 55.907 | 307.24 | 650.0364 | 444.2615 | 641.1097 | 0.029919 | 0.31656 | 0.013733 | 2.1157 | 1.446 | 2.0867 | 0.11603 | 59.1586 | 17.8603 | 0.69299 | 203.1035 | 0.68268 | 2.0168 | 94.0831 | 17.9847 | 495.9212 | 604.0879 | 1.872 | 1.8586 | 8.9174 | 6.5735 | 197.5103 | 307.24 | 0.64285 | 1531.7731 | -0.30744 | -7.4243 | -4.3911 | 2.1032 | 2.0168 | 203.1035 | 488.4049 | 0.69299 | 1.8443 | 3.3266 | 8.4004 | 0.36495 | 6.5735 | -0.028882 | -3.1819 | 3570.9399 | 165.1829 | 307.24 | 520.9551 | 516.6283 | 0.0083055 | 1.6956 | 1.6815 | 6 | 106 | 53 | 0.51429 | 230 | 13.4631 | 18.5044 | 18.524 | 29.4416 | 0.045923 | 0.095826 | 0.010433 | 0.096392 | 0.046194 | 7.9887 | 7.4973 | 10.9558 | 0.0071523 | 0.073751 | 0.0078777 | 80.9796 | 73.2629 | 68.9162 | 68.3334 | 68.1001 | 67.9143 | 68.1235 | 67.722 | 68.0461 | 68.0598 | 67.533 | 67.4495 | 67.8971 | 67.6113 | 67.6752 | 67.9006 | 65.9288
DME_95_propylene_5_0_m3_55_65 | DME;propylene ¦ 0.95;0.05 Qmass | 1 | 80.0831 | 65.2725 | 18.4883 | 18.5201 | 579.4226 | 228.4491 | 1.8469 | 0.82278 | 6.3502 | 4.4238 | 0.9526 | 1.9892 | 54.9953 | 64.8859 | 230.4359 | 271.8248 | 0.98576 | 0.98068 | 39.0485 | 56.2035 | 295.8891 | 619.1014 | 441.4033 | 636.965 | 0.023261 | 0.28703 | -0.028854 | 2.0923 | 1.4918 | 2.1527 | 0.15135 | 56.7012 | 18.5201 | 0.75296 | 205.1187 | 0.95743 | 2.1127 | 93.3535 | 18.6568 | 500.8355 | 606.7166 | 1.9406 | 1.9215 | 8.8306 | 6.3502 | 186.7695 | 295.8891 | 0.63121 | 1574.9044 | -0.28794 | -8.0319 | -4.0965 | 2.1932 | 2.1127 | 205.1187 | 493.3205 | 0.75296 | 1.9129 | 3.3843 | 8.4382 | 0.35829 | 6.3502 | -0.10097 | -3.0097 | 3571.0736 | 170.2516 | 295.8891 | 508.3751 | 491.2432 | 0.033699 | 1.7181 | 1.6602 | 6 | 97 | 48.5 | 0.38571 | 242 | 13.3761 | 18.6023 | 18.6218 | 29.5252 | 0.046353 | 0.099785 | 0.010764 | 0.10036 | 0.046622 | 7.921 | 7.8939 | 11.1828 | 0.0071006 | 0.07643 | 0.0080764 | 80.0831 | 71.9082 | 68.8316 | 68.5069 | 68.203 | 67.9233 | 68.1475 | 67.6574 | 67.6915 | 68.0128 | 67.4444 | 67.28 | 67.6707 | 67.2781 | 67.2013 | 67.3221 | 65.2725
DME_90_propylene_10_0_m3_55_65 | DME;propylene ¦ 0.90;0.10 Qmass | 1 | 79.8688 | 64.7531 | 19.1111 | 19.1598 | 582.9416 | 235.6697 | 1.8985 | 0.88461 | 6.2194 | 5.0885 | 1.1693 | 2.1784 | 54.9756 | 64.8566 | 230.3535 | 271.7021 | 0.98577 | 0.98069 | 38.8175 | 55.871 | 287.2354 | 599.9531 | 438.3705 | 632.5865 | 0.016227 | 0.26933 | -0.054393 | 2.0887 | 1.5262 | 2.2023 | 0.17789 | 54.0166 | 19.1598 | 0.79664 | 206.4134 | 0.94102 | 2.2159 | 93.0601 | 19.2712 | 505.2894 | 610.3718 | 1.993 | 1.9736 | 8.6969 | 6.2194 | 181.5421 | 287.2354 | 0.63203 | 1629.4473 | -0.26328 | -8.2779 | -4.0809 | 2.31 | 2.2159 | 206.4134 | 497.7931 | 0.79664 | 1.9654 | 3.149 | 8.171 | 0.34852 | 6.2194 | 0.018133 | -2.8666 | 3571.4237 | 170.4422 | 287.2354 | 503.3928 | 487.7814 | 0.031012 | 1.7525 | 1.6982 | 6 | 91 | 45.5 | 0.3 | 253 | 13.2841 | 18.4924 | 18.5117 | 29.3449 | 0.046389 | 0.10216 | 0.011012 | 0.10275 | 0.046657 | 7.9085 | 8.3243 | 11.4821 | 0.0070466 | 0.078221 | 0.0083312 | 79.8688 | 71.4595 | 68.9385 | 68.6348 | 68.2502 | 67.9286 | 68.1866 | 67.6911 | 67.6421 | 67.9302 | 67.3565 | 67.1358 | 67.503 | 67.056 | 66.902 | 66.9609 | 64.7531
DME_85_propylene_15_0_m3_55_65 | DME;propylene ¦ 0.85;0.15 Qmass | 1 | 81.0108 | 64.5423 | 19.9964 | 20.0637 | 588.4845 | 243.6419 | 1.9485 | 0.94307 | 6.2937 | 6.017 | 1.5647 | 2.2462 | 54.9493 | 65.0349 | 230.2437 | 272.4487 | 0.98578 | 0.9806 | 38.8238 | 55.88 | 293.4072 | 602.8728 | 447.5034 | 645.8017 | 0.037457 | 0.25771 | -0.071207 | 2.0547 | 1.5252 | 2.201 | 0.1772 | 53.88 | 20.0637 | 0.85504 | 214.3831 | 1.4056 | 2.3296 | 94.2587 | 20.1657 | 510.4215 | 616.3209 | 2.0419 | 2.0244 | 8.6563 | 6.2937 | 185.1392 | 293.4072 | 0.631 | 1692.799 | -0.23464 | -8.8126 | -3.4212 | 2.4215 | 2.3296 | 214.3831 | 503.185 | 0.85504 | 2.0153 | 3.5114 | 8.3383 | 0.354 | 6.2937 | -0.045106 | -3.0585 | 3571.0831 | 169.2936 | 293.4072 | 504.8994 | 506.0525 | -0.0022838 | 1.7208 | 1.7247 | 6 | 89 | 44.5 | 0.27143 | 268 | 13.5617 | 18.4956 | 18.5154 | 29.4758 | 0.045642 | 0.10046 | 0.011005 | 0.10106 | 0.045915 | 7.915 | 8.7921 | 11.83 | 0.0069884 | 0.077564 | 0.0086275 | 81.0108 | 72.3329 | 69.4269 | 68.9881 | 68.5507 | 68.1861 | 68.4325 | 67.9231 | 67.8107 | 68.0456 | 67.4679 | 67.1907 | 67.5196 | 67.0297 | 66.8136 | 66.7634 | 64.5423
DME_80_propylene_20_0_m3_55_65 | DME;propylene ¦ 0.80;0.20 Qmass | 1 | 80.8417 | 65.1412 | 20.1746 | 20.2314 | 593.6095 | 253.8906 | 1.9985 | 1.005 | 6.4355 | 4.3715 | 1.0278 | 1.9461 | 55.046 | 65.0763 | 230.648 | 272.6218 | 0.98574 | 0.98057 | 38.8392 | 55.9023 | 297.3172 | 607.2948 | 445.2129 | 642.4883 | 0.032134 | 0.26689 | -0.057951 | 2.0426 | 1.4974 | 2.161 | 0.15576 | 56.09 | 20.2314 | 0.92932 | 228.6427 | 0.61234 | 2.4046 | 93.6575 | 20.411 | 513.8503 | 620.3423 | 2.0837 | 2.071 | 8.4882 | 6.4355 | 190.3693 | 297.3172 | 0.64029 | 1720.8538 | -0.22195 | -8.3566 | -4.4076 | 2.4823 | 2.4046 | 228.6427 | 506.3079 | 0.92932 | 2.0559 | 2.7472 | 7.7672 | 0.3761 | 6.4355 | 0.062754 | -3.0332 | 3571.2609 | 165.2055 | 297.3172 | 496.3654 | 507.3876 | -0.022206 | 1.6695 | 1.7066 | 6 | 88 | 44 | 0.25714 | 230 | 13.4921 | 18.5022 | 18.5219 | 29.4522 | 0.045841 | 0.09906 | 0.010805 | 0.099647 | 0.046113 | 7.8763 | 9.1504 | 12.0733 | 0.0070159 | 0.07631 | 0.0087837 | 80.8417 | 72.6714 | 69.3748 | 68.881 | 68.4759 | 68.1035 | 68.3196 | 67.8283 | 67.7575 | 68.0785 | 67.4387 | 67.1953 | 67.5004 | 67.1214 | 67.0189 | 67.1557 | 65.1412
propane_85_DME_15_0_m3_55_65 | propane;DME ¦ 0.85;0.15 Qmass | 1 | 80.0425 | 66.0371 | 25.2247 | 25.2925 | 648.8794 | 369.9197 | 2.3753 | 1.5602 | 8.4104 | 2.6159 | 0.31372 | 1.9873 | 54.9534 | 64.978 | 230.2605 | 272.2103 | 0.98578 | 0.98063 | 39.0441 | 56.1971 | 338.7425 | 651.71 | 447.3286 | 645.5385 | 0.037034 | 0.31361 | 0.0094696 | 1.9239 | 1.3206 | 1.9057 | 0.019235 | 60.0655 | 25.2925 | 1.5013 | 350.0941 | -0.26851 | 3.7844 | 86.1746 | 25.5146 | 565.0287 | 663.9589 | 2.3985 | 2.4161 | 6.742 | 8.4104 | 231.1223 | 338.7425 | 0.68229 | 2258.6618 | 0.021207 | -6.6672 | -3.8673 | 3.8822 | 3.7844 | 350.0941 | 559.0251 | 1.5013 | 2.3764 | 2.9175 | 6.5163 | 0.4682 | 8.4104 | -0.0034321 | -2.9425 | 3571.2936 | 154.4262 | 338.7425 | 488.1078 | 450.2491 | 0.077562 | 1.4409 | 1.3292 | 6 | 71 | 35.5 | 0.014286 | 230 | 13.5561 | 18.6005 | 18.6203 | 29.6051 | 0.045861 | 0.087397 | 0.0095285 | 0.087915 | 0.046133 | 8.1119 | 17.7196 | 19.4881 | 0.0086282 | 0.067311 | 0.012618 | 80.0425 | 74.6381 | 70.3758 | 68.545 | 68.0214 | 67.9585 | 68.1124 | 68.0737 | 68.0897 | 68.0932 | 68.0457 | 67.3814 | 68.1094 | 67.745 | 67.8127 | 68.2361 | 66.0371